Łódź,  21 marca 2012 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż agregatu prądotwórczego i urządzeń UPS dla budynku A i B ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 nr 10/D/12

ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

1. Instalacja nowego agregatu, o mocy o połowę większej od mocy istniejącej jednostki, wydaje się być niecelowa bez wymiany starej rozdzielnicy z istniejącym układem SZR. Czy oferta wymiany agregatu ma obejmować również modernizację istniejącej rozdzielni, polegającej na wymianie rozdzielnicy obwodów rezerwowanych agregatem? – oferta ma zawierać dostawę i podłączenie agregatu do istniejącej rozdzielni

2. Oryginalna SIWZ w punkcie "konstrukcja / rama" mówi o wyposażeniu agregatu w obudowę. Wymaganie to zostało odwołane treścią Waszej odpowiedzi z dn. 6.03., jednak wymaganie, aby masa agregatu wraz z zapasem paliwa na 6 godzin pracy nie przekroczyła 4500 kg pozostało utrzymane. Wg naszej wiedzy jest ten warunek niemożliwy do spienienia - najlżejszy znany nam model agregatu o wymaganej mocy ma masę 4400 kg w stanie suchym, a masa 600 litrów paliwa, oleju silnikowego i płynu chodzącego przekroczy w sumie 600 kg. – Zamawiający podtrzymuje parametr zapisany w SIWZ ze względu na wiedzę iż są dostępne na rynku polskim urządzenia o żądanych parametrach ( waga urządzenia w stanie suchym poniżej 3900 kg)

3. Biorąc pod uwagę, że istniejący agregat nie jest zbyt stary i sprawia wrażenie sprawnego, a istniejące pomieszczenie agregatorni jest przygotowane do instalacji dwóch zespołów prądotwórczych, czy nie byłoby lepszym rozwiązaniem - zamiast wymiany agregatu - zainstalowanie drugiej jednostki, o mocy ok. 250 kVA, pracującej równolegle (synchronicznie) z istniejącym agregatem? Rozwiązanie takie wymagań oby oczywiście nowego rozpisania przetargu, ale dałoby - przy trochę mniejszych kosztach inwestycji - znakomicie lepszy układ zasilania rezerwowego, pozwalający na, m.in., bardziej elastyczne wykorzystywanie agregatów i przeprowadzanie okresowych ich testów obciążeniem rzeczywistym bez przerywania zasilania obiektu. Zamawiający podtrzymuje zakres wymieniony w SIWZ ze względu na planowany rozwój w przyszłości