Łódź,  22 marca 2012 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż agregatu prądotwórczego i urządzeń UPS dla budynku A i B ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 nr 10/D/12

ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

1. Czy w związku z tym postępowaniem Zamawiający dopuści agregat prądotwórczy o masie całkowite (wraz z paliwem i płynami ) o masie większej niż 4500 kg? Jaka jest obciążalność posadzki w pomieszczeniu agregatu? Z czego wynika ograniczenie masy całkowitej agregatu?

Istniejący fundament został wykonany dla ciężaru 4500 kg. Zamawiający może dopuścić urządzenie o większym ciężarze  pod warunkiem wykonania niezbędnych ekspertyz i ewentualnego dostosowania postumentu przez oferenta.

Zamawiający zwraca uwagę także na zły stan drogi dojazdowej wewnątrz szpitala. W przypadku zbyt dużego ciężaru samochodu z agregatem  istnieje realne zagrożenie uszkodzenia istniejących przepustów drogowych.

2. Czy Zamawiający może określić które z parametrów agregatu i alarmy muszą być sygnalizowane na stronie WWW agregatu. Czy Zamawiający może sprecyzować na czym ma polegać sterowanie agregatem poprzez stronę www i jaki poziom bezpieczeństwa tego sterowania ma być zapewniony? Czy wymóg komunikacji przez sieć może zostać spełniony przez użycie dedykowanego oprogramowania dla agregatu?

Na stronie www muszą być wyświetlane wymienione w SIWZ takie parametry jak: pomiary, zabezpieczenia oraz alarmy.

Sterowanie ma polegać na możliwości zdalnego sterowania agregatem przy użyciu przeglądarki www czyli – ustawienia trybu pracy , parametrów oraz zdalnego uruchomienia, sprawdzenia parametrów pracującego urządzenia oraz zdalnego zatrzymania.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania specjalnego oprogramowania ponieważ chce uniknąć konieczności dokupowania w przyszłości licencji do oprogramowania. Preferowane rozwiązanie pozwala uzyskać powyższe funkcje przy zastosowaniu bezpłatnych  przeglądarek stron www.